附件1

自治区政务服务中心中央空调系统

改造II期项目采购需求表

本采购需求表中标注▲号的内容为实质性要求和条件，必须满足，否则投标无效。
	采购需求一览表

	序号
	采购内容
	数量
	单位
	主要技术参数要求

	1
	风冷热泵机组
	5
	台
	▲1、制冷量≥130kW，制热量≥140kW（大于此数值要求的视为正偏离，提供相关证明材料）。                                ▲2、制冷功率≤40kW，制热功率≤42kW（小于此数值要求的视为正偏离，提供相关证明材料）。                                                  ▲3、冷冻水参数：出水温度：7°C，冷凝器进风干球湿温度35°C；热水参数：出水温度：45°C ，冷凝器进风干球/湿球温度7°/6°C；水压降：<61kPa ，水流量：≤22.4m³/h。                          

▲4、水侧最大承压:1.0MPa ,环保冷媒。

5、因场地面积有限，机组占地面积应小于2.5平方米（小于此数值要求的视为正偏离，提供相关证明材料）。

6、设备重量≤1000KG（小于此数值要求的视为正偏离，提供供应商公开发行的彩页样本相关证明材料）。
7、机组最大运行噪音≤66dB(A)（小于此数值要求的视为正偏离，提供由国家认可的第三方检测机构的相关证明材料，无法提供由国家认可的第三方检测机构认证的视为不满足招标需求）                                                                   

8、机组在国标工况下制冷性能系数EER≥3.3,综合部分负荷性能系数IPLV≥3.7，以中国能效标识网（www.energylabel.gov.cn）备案信息为准，提供查询截图（大于此数值要求的视为正偏离，提供相关证明材料，无法提供中国能效标识网截图证明的示为不满足招标需求）。
▲9、蒸发器应采用壳管式换热器。

▲10、机组应采用涡旋式压缩机。

11、机组应具备宽广的运行范围：环境温度5℃～48℃温度范围内应能正常制冷，环境温度-15℃～45℃温度范围内应能正常制热。

12、风侧换热器应采用亲水膜铝箔翅片，铜管应为高效内螺纹铜管设计。

13、机组应具备夜间静音、多档静音模式，通过调节频率与风机转速，实现多种静音模式，满足一天不同时间段的环境噪音要求。

14、机组采用微电脑控制系统，液晶显示控制器，具有RS485通讯接口，可通过MODBUS-RTU通讯协议实现多机集中控制。

▲15、供应商必须提供节能认证证书及节能认证试验报告，否则投标无效。
▲16、供应商必须提供设备的产品彩页样册，彩页上应有详细的产品技术介绍，投标文件中所承诺的货物性能参数应当与生产厂家公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致。

	2
	主机控制器
	1
	套
	与风冷热泵机组同一品牌

	3
	设备安装辅材
	5
	台
	设备基础、防震垫片等

	4
	设备安装费用
	5
	台
	含主机吊装费

	5
	电缆安装
	1
	项
	含设备电缆、控制柜

	6
	镀锌钢管
	60
	m
	DN80

	7
	Y型过滤器
	5
	个
	DN80

	8
	涡轮蝶阀
	10
	个
	DN80

	9
	橡胶软接
	10
	个
	DN80

	10
	压力表
	10
	支
	0-1.0MPa

	11
	温度计
	10
	支
	0-50℃

	12
	排污阀
	10
	个
	DN32

	13
	橡塑保温套管
	3
	m3
	δ=40mm

	14
	管道铝皮防护
	50
	m
	δ=5mm

	15
	管路安装辅材
	5
	台
	弯头、直通、焊条、法兰、大小头等

	16
	管路改造费用
	10
	台
	

	17
	原有中央空调主机设备拆除
	10
	台
	并搬运至甲方指定位置存放

	18
	未更换已损坏中央空调机组、空调维修
	10
	台
	拆除旧机组上能使用的配件，安装在其他机组、空调上使用,含维修辅材如冷煤、氮气、银焊条等

	19
	中央空调水系统清洗
	1
	项
	中央空调水系统清洗

	20
	中央空调系统调试
	1
	项
	

	21
	机房空调

更换
	8
	台
	更换机房空调，要求一级能效，直流变频，制冷功率≥3200W

	▲二、商务要求

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于24个月，采购需求有单独要求的按其执行。

	售后技术服务要求
	1.在接到用户维修通知后，应在2小时内作出响应，一般问题应在8小时内解决。如需工程师现场解决问题，应在4小时内派遣至现场。 一般问题应在1天内、重大问题应在1周内解决或提出明确解决方案。在保修期外软硬件出现问题时，应在接到用户通知后2个工作日内到达用户现场解决问题。

2.免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。

3.如果需要更换配件的，要求更换的配件应与被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

4.免费送货上门，免费按采购人要求安装调试。

5.定期回访，提供终身维修、保养服务，提供详细的保养计划；为采购人免费提供操作及维护培训，培训人数不少于2人，培训时间不少于2天。

6.为本项目系统设备建立档案。

	签订合同时间及地点、交货时间及地点
	1.签订合同时间：自成交通知书发出之日起 7 个工作日内。

2.签订地点：采购人指定。

3.交货日期：自签订合同之日起20天内。

4.交货地点：采购人指定地点。

	付款条件
	合同签订后7个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的30%作为预付款。供应商设备货物到达现场后7个工作日内，采购人向供应商支付至已完工程价款的50%；余下部分待竣工验收合格后，5个月内支付至已完工程价款的97%，预留3%作为质保金，质保期满后10个工作日内，采购人一次性付清，不计利息。每次付款前，供应商应提供请款函及合法有效的等额发票。

	安装及验收标准
	符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收收标准、验收手册。
1.验收条件及标准：系统的主要设备及其他技术要求按国家标准及招标文件要求。

2.验收方法及方案：中标人所提供的货物必须有产品合格证、检验报告，随货物提供以中文为主的产品使用及安装说明书、运行维护手册、电气接线图等技术资料；如货物安装前检查发现与招标要求或投标参数不一致，中标人承担由此产生的一切责任。

3.所提供的机组必需满足现场安装、开机调试的全部要求，中标人必需将所采购设备协助调度完毕，具备满足正常运行的所有条件。

	其他要求
	1.报价必须包括货物的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有不确定因素的风险等。

2.竞标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备。

3.设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。


附件2

自治区政务服务中心中央空调系统

II改造项目评分标准

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（满分35分）
	投标报价
	1.评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

2.政策性扣除计算方法。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等相关文件规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。

3.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

4.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

6.价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×35分   
磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术分

（满分46分）
	技术性能分（满分15分）
	1.基本分：主要技术参数要求中（标▲号技术指标）完全满足招标文件要求并无负偏离的得基本分10分，有负偏离的得0分；

2.投标产品主要技术参数要求中（未标▲号技术指标）项目有负偏离的，每有一项扣1分，本项最多扣5分。

3.投标产品主要技术参数要求中（未标▲号技术指标）满足招标文件要求并无负偏离，投标产品主要技术参数要求中（标▲号技术指标）项目优于招标文件要求的，每优于一项加1分，最多得5分。

说明：负偏离指技术参数低于招标文件要求，正偏离指技术参数优于招标文件要求，正偏离应当提供相关的证明材料并获得评委认可方能加分。

	
	
	实施方案分（满分22分）
	提供参数、配置及安装方案包含空调选型和配置、空调备货计划及措施、进度计划及管理措施、质量管理、安全文明施工管理、应急预案等内容，不提供相关内容或方案得0分。
一档（7分）：项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施一般；

二档（14分）：项目实施方案较详细，能提供对接方案并且设计方法较合理；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施较完善；

三档（22分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案完善有效且更优化、切实可行与业主实际业务需要更匹配、准确。

	
	
	售后服务分（满分9分）
	提供的售后方案包含组织架构、日常管理制度、日常运行维护方案、故障处理预案等内容，不提供相关内容或方案得0分。根据售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案，其他优惠措施和售后服务保证原件等方面进行打分。

一档（3分）：售后服务承诺书内容基本完整，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案等招标文件服务要求方面基本满足；

二档（6分）：售后服务承诺书内容完整、可行，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护(注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案等招标文件服务要求方面有优于招标文件要求的内容；

三档（9分）：售后服务承诺书内容完整、可行，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案等招标文件服务要求方面优于招标文件要求，并针对本项目提出切实可行的并经评委认可的其他售后服务承诺。

	3
	商务分

（满分19分）
	信誉及业绩分

（满分17分）
	1.投标人或投标空调产品设备制造商有效的通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证（提供证书复印件），每项1分，缺一项扣1分。满分3分。

2.投标空调产品设备制造商具有AHRI认证的风冷机组实验台的得1分（提供证书复印件）。满分1分。

3.投标空调产品设备制造商具有知识产权管理体系认证证书的得1分（提供证书复印件）。满分1分。

4.投标空调产品设备制造商具有CNAS实验室认可证书的得1分（提供证书复印件）。满分1分。

5.投标人具有建筑机电安装工程专业承包贰级或以上资质的得2分，具有建筑机电安装工程专业承包叁级资质的得1分。满分2分。（须提供有效证明文件复印件）。

6.投标人具备国家安全生产监督管理部门颁发的安全生产标准化证书的，得1分（提供有效期内的相关证书的复印件）。满分1分。
7.供应商或设备厂家具备由CTEAS颁发的“售后服务体系完善程度认证证书”且达到七星级售后服务认证的得2分，五星级售后服务认证得的1分。满分2分。（提供有效证书复印件，及在国家相关网站[国家认证认可监督管理委员会网站 (www.cnca.gov.cn)]查询截图，否则不予认可）（须提供有效证明文件复印件）。

8.供应商或设备厂家取得国家相关专利证书(提供复印件并加盖投标人公章，原件现场备查)，最高3分:

（1）若是实用新型专利，有一项得1分，最多得1分；

（2）若是发明专利，有一项得1分，最多得2分；

9.提供供应商钣金、铜管、铝箔有RoHS认证，得1分

10.投标人2020年1月1日至投标截止时间止，完成同类产品的销售业绩[无不良记录，以中标、成交通知书或相应的销售合同为准，并能清晰反映所销售的合同主体、货物名称、数量、签订时间等，否则，不得分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每个得0.5分。满分2分。

	
	
	节能产品
政策分（满2分）

	11.投标空调设备属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，得2分。满2分。

	总得分=1+2+3。




