附件：

# 自治区级政务云（专用业务）互联专线线路

# 服务采购项目方案

为保障自治区级政务云（专用业务）正常运行，推进自治区级政务云（专用业务）互联专线线路服务采购工作的开展，特制定此工作方案。

# 一、项目背景

2022年5月，广西壮族自治区信息中心实施壮美广西·政务云生产中心扩容及同城双活中心的云资源建设项目，为支撑应用双活部署及政务外网互联互通的需求，在主生产中心（广西电子政务外网云计算中心）与同城双活中心（在中国移动（广西）数据中心1号楼）租赁了互联专线线路，包括同城互联裸光纤8条、10G数字专线线路8条、1G数字专线线路3条、500M数字专线线路2条，以及异地1G灾备专线线路1条。

为满足政务云上部署的业务系统与政务外网互联互通的要求，现继续开展自治区级政务云（专用业务）互联专线线路服务采购工作。

# 二、项目内容

本次采购同城互联5G数字专线线路4条，1G数字专线线路7条，以及异地1G灾备专线线路1条。其中同城互联线路租赁期三年，异地线路租赁期两年两个月，具体线路服务周期时间按线路启用时间进行计算。

详细要求如下：

| 线路类型 | 带宽 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务互联线路 | 5G | 4 | 1、带宽为5Gbps数据专线，采用硬管道技术，具备环网冗余性; 2、线路提供单模万兆光接口，传输设备符合行业标准及相关技术要求; 3、线路技术指标:单条电路端到端可用率≥99.99%,丢包率≤0.01%，时延抖动率≤10ms; 4、本项目所提供设备及技术可用于业务的带宽占总带宽不得低于90%，即管理开销不得高于10%。 5、专线要求具有网管监控功能，并实行7*24小时实时监控，具备自动告警、日志查询等功能。 6、接入地点:采购人指定地点，且需铺设线路至采购人指定接入设备前，铺设路程由响应人自行勘探。 |
| 业务互联线路 | 1G | 4 | 1、带宽为1Gbps数据专线，采用硬管道技术，具备环网冗余性; 2、线路提供单模万兆光接口，传输设备符合行业标准及相关技术要求; 3、线路技术指标:单条电路端到端可用率≥99.99%,丢包率≤0.01%，时延抖动率≤10ms; 4、本项目所提供设备及技术可用于业务的带宽占总带宽不得低于90%，即管理开销不得高于10%。 5、专线要求具有网管监控功能，并实行7*24小时实时监控，具备自动告警、日志查询等功能。 6、接入地点:采购人指定地点，且需铺设线路至采购人指定接入设备前，铺设路程由响应人自行勘探。 |
| 管理线路 | 1G | 3 | 1、带宽为1Gbps数据专线，采用硬管道技术，具备环网冗余性; 2、线路提供单模千兆光接口，传输设备符合行业标准及相关技术要求; 3、线路技术指标:单条电路端到端可用率≥99.99%,丢包率≤0.01%,时延抖动率≤10ms; 4、本项目所提供设备及技术可用于业务的带宽占总带宽不得低于90%，即管理开销不得高于10%。 5、专线要求具有网管监控功能，并实行7*24小时实时监控，具备自动告警、日志查询等功能。 6、接入地点:采购人指定地点，且响应人需铺设线路至采购人指定接入设备前，铺设路程由响应人自行勘探。 |
| 地市互联线路 | 1G | 1 | 1G专线链路，时延≤2ms，实现南宁市体强路18号广西电子政务外网云计算中心3楼的生产中心与贵港市的自治区级信创云异地灾备中心之间的链路打通,按用户要求指定地址铺设线路。 |

# 三、项目预算

该项目由广西壮族自治区信息中心组织实施，采用线路租赁服务采购方式进行，采购同城互联5G数字专线线路4条，互联1G数字专线线路7条，以及异地1G灾备专线线路1条。其中同城互联线路租赁期三年，异地线路租赁期两年两个月。

按照《广西疫情防控管理一体化平台项目支出预算评审报告》中表3 1G业务互联线路约2.5万元/年/条。另外，5G业务互联线路9.48万元/年/条，1G地市线路15.28万元/年/条。总服务预算为197.19万元，明细如下：

（单位：元）

| 线路类型 | 带宽 | 数量 | 参数 | 单价（年/条） | 一年总价 | 三年总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务互联线路 | 5G | 4 | 1、带宽为5Gbps数据专线，采用硬管道技术，具备环网冗余性; 2、线路提供单模万兆光接口，传输设备符合行业标准及相关技术要求; 3、线路技术指标:单条电路端到端可用率≥99.99%,丢包率≤0.01%，时延抖动率≤10ms; 4、本项目所提供设备及技术可用于业务的带宽占总带宽不得低于90%，即管理开销不得高于10%。 5、专线要求具有网管监控功能，并实行7*24小时实时监控，具备自动告警、日志查询等功能。 6、接入地点:采购人指定地点，且需铺设线路至采购人指定接入设备前，铺设路程由响应人自行勘探。 | 94800 | 379200 | 1137600 |
| 业务互联线路 | 1G | 4 | 1、带宽为1Gbps数据专线，采用硬管道技术，具备环网冗余性; 2、线路提供单模万兆光接口，传输设备符合行业标准及相关技术要求; 3、线路技术指标:单条电路端到端可用率≥99.99%,丢包率≤0.01%，时延抖动率≤10ms; 4、本项目所提供设备及技术可用于业务的带宽占总带宽不得低于90%，即管理开销不得高于10%。 5、专线要求具有网管监控功能，并实行7*24小时实时监控，具备自动告警、日志查询等功能。 6、接入地点:采购人指定地点，且需铺设线路至采购人指定接入设备前，铺设路程由响应人自行勘探。 | 24996 | 99984 | 299952 |
| 管理线路 | 1G | 3 | 1、带宽为1Gbps数据专线，采用硬管道技术，具备环网冗余性; 2、线路提供单模千兆光接口，传输设备符合行业标准及相关技术要求; 3、线路技术指标:单条电路端到端可用率≥99.99%,丢包率≤0.01%,时延抖动率≤10ms; 4、本项目所提供设备及技术可用于业务的带宽占总带宽不得低于90%，即管理开销不得高于10%。 5、专线要求具有网管监控功能，并实行7*24小时实时监控，具备自动告警、日志查询等功能。 6、接入地点:采购人指定地点，且响应人需铺设线路至采购人指定接入设备前，铺设路程由响应人自行勘探。 | 24996 | 74988 | 224964 |
| 地市互联线路 | 1G | 1 | 1G专线链路，时延≤2ms，实现南宁市体强路18号广西电子政务外网云计算中心3楼的生产中心与贵港市的自治区级信创云异地灾备中心之间的链路打通,按用户要求指定地址铺设线路。 | 142800 | 142800 | 309400（26个月） |
|  |  |  | 合计 |  |  | 1971916 |