- 自治区信创云机柜与线路租赁方案

为保障自治区信创云正常运行，需续租自治区信创云机柜与线路，特制定此方案。

- 一、建设需求

- （一）机柜需求

自治区信创云项目实施初期共租赁了420个机柜，其中生产中心位于五象数据中心，机柜共380个；高新灾备机房位于南宁市高新区数据中心，共20个机柜；异地灾备中心机房位于贵港市数据中心，共20个机柜。

根据项目实施进度，增补了生产中心机房108个机柜，同城灾备中心5个机柜。

- （二）线路需求

1.自治区信创云生产中心至同城灾备中心使用12对裸光纤互联，主要用于自治区信创云的同城数据备份。

2.自治区信创云同城灾备中心至贵港异地灾备中心使用2条10G专线互联，主要用于将同城灾备中心的数据备份到异地。

线路具体情况如下：

| 序号 | 本端 | 对端 | 线缆类型 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五象数据中心1楼1号机房 | 同城灾备-高新机房 | 裸光纤 | 12 | 生产中心到同城中心数据备份 |
| 2 | 同城灾备-高新机房 | 异地贵港灾备机房 | 10G专线 | 2 | 同城-异地备份 |

- 二、采购内容

租赁机柜420个，其中生产中心5KW机柜293个、7KW机柜87个，灾备中心5KW机柜20个、7KW机柜20个，租赁期三年。

租赁机柜（增补）113个，其中生产中心5KW机柜93个、7KW机柜15个，灾备中心5KW机柜5个，租赁期两年。

租赁同城裸光纤12对，异地专线线路2条，租赁期三年。

具体机柜、线路服务周期时间按机柜和线路启用时间进行计算。

机柜和线路的详细要求如下：

- （一）生产中心机柜要求

1.机柜所在机房必须建设在广西南宁市城区内，所有机柜为可用机柜，不包括配电柜、配线柜等，提供的机柜不与其他项目的场地混用，需提供机房的详细地址、机房星级证书或其他证书的截图或复印件。

2.尺寸规格∶机柜规格∶深度不低于1200mm，高度不低于 2000mm，宽度为 600mm 的 46U 标准机柜，机柜材料采用优质冷轧钢板，配备设备加固件，静载负荷超过1000KG，安装精度不超过1毫米，并配备智能电源管理模块。

★3.柜内RPDU配置∶提供两路 RPDU，32A的RPDU，5000W机柜每路电源插排提供20个或以上IEC-C13接口、4个或以上IEC-C19接口；7000W机柜每路电源插排提供18个或以上IEC-C13接口、6个或以上IEC-C19接口。

4.每列机柜配置不少于1台配电列头柜，提供数量充足的开关，满足机柜内设备使用需求，为每台机柜提供双路32A的电力供应，且大于等于6平方毫米的铜线线路保障。

5.布线∶强电、弱电线槽分离，有明晰的标识。

6.机房相关要求，详见第5点机房要求。

★7.提供室内集中运维场地和工位，生产中心运维场地至少140平米、20 个工位（全部提供给采购人运维人员使用），室内集中运维场地和工位不与其他项目的运维场地混用。在集中运维场地内，为采购方运维人员配置运维监控大屏、国产运维终端、国产网络设备、办公桌椅等基本设施，用于采购方在数据中心内设备和系统的运维管理，并负责运维场地到机柜的布线。其中，运维监控大屏约6米宽、2米高，彩色显示，单个显示单元的分辨率为1920*1080，画面比率16：9，亮度800cd/m2，对比度：3500：1，支持7*24小时工作；生产中心提供至少20台国产运维终端，配套流式软件、版式软件、杀毒软件。集中运维场地要求跟机房为同一建筑。

★8.提供独立设备存放（备品备件）库房（不少于140平米，应具有门禁、视频监控，不与其他项目的场地混用，与机房在同一建筑内。）放置备件，并有义务保障备件库内资产安全（提供备件空间和资产保障措施详细描述）。

9.其他∶提供导轨/承重托盘。如不提供，机柜滑轨固定柱前柱离前门距离为20cm，后柱离机柜后门25cm。

- （二）同城灾备中心机柜要求

1.同城灾备机房必须建设在广西南宁市城区内，所有机柜为可用机柜，不包括配电柜、配线柜等，所有机柜在同一个机房内，需提供机房的详细地址、机房星级证书或其他证书的截图或复印件。机房与生产中心直线距离≥15KM，且≤100KM。

2.尺寸规格∶机柜规格∶深度不低于1200mm，高度不低于2000mm，宽度为600mm的42U标准机柜，机柜材料采用优质冷轧钢板，配备设备加固件，静载负荷超过1000KG，安装精度不超过1毫米，并配备智能电源管理模块。

★3.柜内RPDU配置∶提供两路 RPDU，32A的RPDU，5000W机柜每路电源插排提供20个或以上IEC-C13接口、4个或以上IEC-C19接口；7000W机柜每路电源插排提供18个或以上IEC-C13接口、6个或以上IEC-C19接口。

★4.每列机柜配置不少于1台配电列头柜，提供数量充足的开关，满足机柜内设备使用需求，为每台机柜提供双路32A的电力供应，且大于等于6平方毫米的铜线线路保障。

5.布线：强电、弱电线槽分离，有明晰的标识。

6.机房相关要求，详见第5点机房要求。

7.提供室内集中运维场地和工位，同城灾备运维场地至少10平米、3个工位（全部提供给采购人运维人员使用），室内集中运维场地和工位不与其他项目的运维场地混用。在集中运维场地内，为采购方运维人员配置国产运维终端、国产网络设备、办公桌椅等基本设施，用于采购方在数据中心内设备和系统的运维管理，并负责运维场地到机柜的布线。其中，同城灾备中心提供至少3台国产运维终端，配套流式软件、版式软件、杀毒软件。集中运维场地要求跟机房为同一地点。响应人需将运维监控大屏内容通过专线或者其他方式送到用户侧。

★8.提供独立设备存放（备品备件）库房（不少于 10~15平米左右，应具有门禁、视频监控，不与其他项目的场地混用）放置备件，并有义务保障备件库内资产安全（提供备件空间和资产保障措施详细描述）。库房场地要求跟机房为同一地点。

9.其他：提供导轨/承重托盘。如不提供，机柜滑轨固定柱前柱离前门距离为20cm，后柱离机柜后门25cm。

- （三）异地灾备中心机柜要求

1.异地灾备机房与生产中心直线距离≥100KM，所有机柜为可用机柜，不包括配电柜、配线柜等，所有机柜在同一个机房内，不与其他项目的场地混用，需提供机房的详细地址、机房星级证书或类似证书的截图、照片或复印件。

2.尺寸规格∶机柜规格∶深度不低于1200mm，高度不低于2000mm，宽度为600mm的42U标准机柜，机柜材料采用优质冷轧钢板，配备设备加固件，静载负荷超过1000KG，安装精度不超过1毫米，并配备智能电源管理模块。

★3.柜内 RPDU 配置∶提供两路 RPDU，32A的RPDU，5000W机柜每路电源插排提供 20个或以上IEC-C13接口、4个或以上IEC-C19接口；7000W机柜每路电源插排提供18个或以上IEC-C13接口、6个或以上IEC-C19接口。

★4.每列机柜配置不少于1台配电列头柜，提供数量充足的开关，满足机柜内设备使用需求，为每台机柜提供双路32A的电力供应，且大于等于6平方毫米的铜线线路保障。

5.布线∶强电、弱电线槽分离，有明晰的标识。

6.机房相关要求，详见第5点机房要求。

★7.提供室内集中运维场地和工位，异地灾备中心运维场地至少10平米、3个工位（全部提供给采购人运维人员使用），室内集中运维场地和工位不与其他项目的运维场地混用。在集中运维场地内，为采购方运维人员配置国产运维终端、国产网络设备、办公桌椅等基本设施，用于采购方在数据中心内设备和系统的运维管理，并负责运维场地到机柜的布线。其中，异地灾备中心至少提供3台国产运维终端，配套流式软件、版式软件、杀毒软件。集中运维场地要求跟机房为同一建筑。

★8.提供独立设备存放（备品备件）库房（不少于 10~15平米左右，应具有门禁、视频监控，不与其他项目的场地混用）放置备件，并有义务保障备件库内资产安全（提供备件空间和资产保障措施详细描述）。库房场地要求跟机房为同一建筑。

9.其他∶提供导轨/承重托盘。如不提供，机柜滑轨固定柱前柱离前门距离为20cm，后柱离机柜后门25cm。

- （四）机房要求

1、生产中心机房建设符合IDC机房建设标准，满足《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中的A级要求和本标准所列条目，配备双路市电供电（须来自不同市政变电站），配备柴油发电机，UPS系统2N冗余。应配备动力环境集中监控系统，可以实现动力配电，场地安全、场地环境的监控需求。配备7*24小时全天候值班人员，并配备专业团队负责日常监控、维护、检修等工作。数据中心需为独立区域，与非政务云设备区建立隔离墙、隔离玻璃等设施，并设置门禁防护。

2、灾备机房建设符合IDC机房建设标准，满足《数据中心设计规范》（GB50174—2017）中的A级要求，配备双路市电供电（须来自不同市政变电站），配备柴油发电机，UPS系统2N冗余。应配备动力环境集中监控系统，可以实现动力配电，场地安全、场地环境的监控需求。配备7*24小时全天候值班人员，并配备专业团队负责日常监控、维护、检修等工作。数据中心需为独立区域，与非政务云设备区建立隔离墙、隔离玻璃等设施，并设置门禁防护。

3、数据中心机房、运维场地、备件库为本项目专用，与非本项目业务区域隔离，与非本项目业务区建立隔离墙、隔离玻璃等设施，并设置门禁防护、监控覆盖。

★4、机房供方允许第三方裸光纤或者专线接入网络设备。

- 5、机房电池备电时间满载时不低于30分钟。

- 6、机房和库房的出入口，机房内通道和货架需7*24小时视频监控覆盖，视频监控录像保存不少于180天。

- 7、提供7*24小时服务，快速响应（对于可能导致业务不可用的故障、风险，应在10分钟以内响应，其余故障、风险的响应时间不超过2小时），月度提供服务报告。

- 8、运维人员要求对设备较为熟悉，安全意识较高，暖通、电气等各专业人员具备国家或行业认证资质，各专业人数满足7×24小时倒班要求。

- （五）生产中心到同城灾备中心裸光纤要求

1、提供裸光纤接入。

2、包层直径：124.8±0.7μm。

3、损耗：1310nm≤0.34dB/km；1550nm≤0.20dB/km。

4、截止波长≤1260nm。

5、宏弯损耗：1圈32mm 附加损耗≤0.05dB(1550nm)。

6、色散：1285-1340nm≥-3.0(ps/nm.km)；1550nm≤18(ps/nm.km)；

7、光纤翘曲度：曲率半径≥4.0m。

8、动态疲劳参数N≥20。

9、裸光纤专线≥四芯。

- （六）同城灾备到异地灾备之间万兆电路要求

1、提供万兆波分链路;

2、传输设备符合行业标准及相关技术要求;

3、线路技术指标:单条电路端到端可用率≥99.99%,丢包率≤0.01%，时延抖动率≤10ms;

4、本项目所提供设备及技术可用于业务的带宽占总带宽不得低于90%，即管理开销不得高于10%。

5、专线要求具有网管监控功能，并实行7*24小时实时监控，具备自动告警、日志查询等功能。

6、接入地点:同城灾备中心到异地灾备中心。